ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ТЭН.РУ»

производство и продажа ТЭН и электронагревателей

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ТИПА СКП, ХН, ПХН.

Настоящая инструкция определяет обязательные условия для правильного монтажа и  эксплуатации электронагревателей c целью безопасности и увеличения срока службы.

1. Подготовка электронагревателей к монтажу.

Перед монтажом электронагревателей необходимо:

1.1. Удалить с оболочки антикоррозионную смазку.

1.2. Очистить поверхность изоляторов и контактных стержней.

1.3. Проверить сопротивление изоляции в холодном состоянии. При падении сопротивления изоляции ниже 0,5 МОм,  электронагреватель следует просушить при температуре от +100 до +120оС в течение 3-5 часов.

2. Монтаж электронагревателей.

2.1. Монтаж электронагревателей к нагреваемому устройству необходимо осуществлять с помощью крепежной арматуры (шпилек, болтов, зажимов, хомутов, кронштейнов, стяжек, скоб).

2.2. Не допускается крепление нагревателей за контактные выводы.

2.3. При монтаже следует учитывать, что электронагреватели при работе не должны соприкасаться друг с другом, минимально допустимое расстояние между электронагревателями – 5 мм.

2.4. Монтаж электронагревателей должен осуществляется таким образом, чтобы активная часть нагревателя плотно контактировала с металлом.

2.5. Все токоведущие части следует защитить от случайного прикосновения и от попадания влаги.

2.6. Корпус каждого нагревателя следует надежно заземлить.

2.7. С целью оперативного выявления выхода из строя любого нагревателя, помещенного в агрегат, желательно подключить нагреватели к сети через индивидуальные плавкие вставки.

2.8. Все монтажные и демонтажные работы необходимо производить при снятом напряжении.

3.Эксплуатационные требования.

3.1.Электронагреватели должны работать только в той среде, для нагрева которой предназначены.

3.2.Дорабатывать и изменять конструкцию электронагревателя у потребителя запрещается.

3.3.При эксплуатации необходимо следить за состоянием контактных стержней и токоподводящих проводов, не допуская ослабления соединений.

3.4. При эксплуатации электронагревателя требуется обеспечить постоянный отвод тепла с нагреваемой поверхности

3.5. Максимально допустимая температура на поверхности электронагревателя не должна превышать 300 оС.

3.6.Попадание влаги на контактные выводы и внутрь электронагревателя не допускается.

3.7.Контактные выводы должны хорошо омываться естественным или искусственным потоком холодного воздуха.

3.8.При эксплуатации электронагревателя активная часть должна полностью соприкасаться с нагреваемой средой.

3.9.При нагревании твердых тел (деталей штампов, пресс-форм, литейных форм) должен быть обеспечен надежный тепловой контакт оболочки электронагревателя с нагреваемой средой.

4.Условия транспортировки и хранения.

4.1.Транспортирование электронагревателей допускается всеми видами транспорта при условии защиты от влаги и механических повреждений.

4.2.Хранение электронагревателей должно осуществляться в отапливаемых и вентилируемых помещениях. Температура окружающего воздуха– от +5 до +40 оС. Среднее значение относительной влажности– до 65% при+20 оС.

5.Особые условия.

5.1.Требующуюся дополнительную информацию о монтаже и  эксплуатации электронагревателей можно получить у специалистов нашего предприятия.

5.2.Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на электронагреватели, монтаж и эксплуатация которых производились без соблюдения требований настоящей инструкции.

Информация для контактов: ООО «ТЭН.РУ»

Адрес: 127018, г.Москва, ул.Сущевский вал, дом 16, стр.1.

Телефон/факс: (095) 739-33-05; 101-45-17