ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ТЭН.РУ»

производство и продажа ТЭН и электронагревателей

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБЧАТЫХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ТИПА ТЭНП

Настоящая инструкция определяет обязательные условия для правильного монтажа и  эксплуатации электронагревателей c целью безопасности и увеличения срока службы.

1. Подготовка электронагревателей к монтажу.

Перед монтажом электронагревателей необходимо:

1.1. Удалить с оболочки антикоррозионную смазку.

1.2. Очистить поверхность изоляторов,  контактных выводов, токоведущих проводов .

1.3. Проверить сопротивление изоляции в холодном состоянии. При падении сопротивления изоляции ниже 0,5 МОм,  электронагреватель следует просушить при температуре от +120 до +150оС в течение 4-6 часов. Допускается сушка нагревателей путем подключения их на пониженное напряжение или последовательно по нескольку штук.

2. Монтаж электронагревателей.

2.1. Монтаж электронагревателей к нагреваемому устройству необходимо осуществлять с помощью крепежной арматуры (штуцеров, зажимов, хомутов, кронштейнов, стяжек, скоб).

2.2. Не допускается крепление нагревателей за контактные выводы.

2.3. При монтаже следует учитывать, что электронагреватели при работе не должны соприкасаться друг с другом, минимально допустимое расстояние между электронагревателями – 5 мм.

2.4. Монтаж электронагревателей, работающих в жидких средах, осуществляется таким образом, чтобы активная часть нагревателя полностью находилась в жидкости.

2.5. Монтаж ТЭНП, нагревающих твердые тела (металл), должен обеспечивать плотную посадку электронагревателя в отверстии, исключающую возникновение зазора по всей активной поверхности ТЭНП.

2.6. Все токоведущие части следует защитить от случайного прикосновения и от попадания влаги.

2.7. Корпус каждого нагревателя следует надежно заземлить.

2.8. С целью оперативного выявления выхода из строя любого нагревателя, помещенного в агрегат, желательно подключить нагреватели к сети через индивидуальные плавкие вставки.

2.9. Все монтажные и демонтажные работы необходимо производить при снятом напряжении.

3.Эксплуатационные требования.

3.1.Электронагреватели должны работать только в той среде, для нагрева которой предназначены.

3.2.Дорабатывать и изменять конструкцию электронагревателя у потребителя запрещается.

3.3.При эксплуатации необходимо следить за состоянием контактных стержней и токоподводящих проводов, не допуская ослабления соединений.

3.4.Проверку надежности соединений следует производить осторожно, не допуская проворачивания контактных стержней в корпусе электронагревателя.

3.5.Попадание влаги на контактные выводы не допускается.

3.6.Контактные выводы должны хорошо омываться естественным или искусственным потоком холодного воздуха. Высокая температура в зоне герметика торцов нагревателя (свыше 150 оС) снижает срок службы.

3.7.Активная часть электронагревателя должна полностью располагаться в рабочей зоне.

3.8.При эксплуатации электронагревателя в жидких средах уровень жидкости должен постоянно находиться выше границы активной части нагревателя, а оболочка  должна периодически очищаться от накипи.

3.9.При нагревании твердых тел (деталей штампов, пресс-форм, литейных форм) должен быть обеспечен надежный тепловой контакт оболочки электронагревателя с нагреваемой средой.

4.Условия транспортировки и хранения.

4.1.Транспортирование электронагревателей допускается всеми видами транспорта при условии защиты от влаги и механических повреждений.

4.2.Хранение электронагревателей должно осуществляться в отапливаемых и вентилируемых помещениях. Температура окружающего воздуха– от +5 до +40 оС. Среднее значение относительной влажности– до 65% при+20 оС.

5.Особые условия.

5.1.Требующуюся дополнительную информацию о монтаже и  эксплуатации электронагревателей можно получить у специалистов нашего предприятия.

5.2.Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на электронагреватели, монтаж и эксплуатация которых производились без соблюдения требований настоящей инструкции.

Информация для контактов: ООО «ТЭН.РУ» Телефон/факс: (495) 739-33-05; 101-45-17

Адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, дом 16, стр.1.